- Тесты на 2 группу по электробезопасности

Билет № 1

1.Какой персонал обслуживает электротехнологические установки:

Электротехнологический персонал

2. На кого распространяются Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок?

На работодателей - юридических и физических лиц независимо от их организационно-правовых форм и работников из числа электротехнического, электротехнологического и неэлектротехнического персонала

3. С какой периодичностью должны подвергаться периодической проверке переносные и передвижные электроприемники:

Не реже одного раза в 6 месяцев, с отражением результата проверки в Журнале регистрации инвентарного учета

4. Классификация помещений с повышенной опасностью поражения людей электрическим током

Условия, определяющие степень опасности при наличии одного из следующих условий:

сырости (относительная влажность воздуха длительно превышает 75%);

токопроводящей пыли (выделение пыли по условиям производства в таком количестве, что она может оседать на проводах, проникать внутрь машин, аппаратов и т.п.);

токопроводящих полов (металлические, земляные, железобетонные, кирпичные и т.п.);

высокой температуры (помещения с сушилками, обжигательными печами и т.п., в которых под воздействием различных тепловых излучений температура превышает + 35 оС постоянно или периодически более суток);

возможности одновременного прикосновения человека к имеющим соединение с землей металлоконструкциями зданий, технологическим аппаратам, с одной стороны, и к металлическим корпусам электрооборудования – с другой

5. Что такое естественный заземлитель:

Сторонняя проводящая часть, находящаяся в электрическом контакте с землей непосредственно или через промежуточную проводящую среду, используемая для целей заземления

6. Каково отличие основных от дополнительных электрозащитных средств:

Основные - это такие средства, изоляция которых может длительно выдер-живать рабочее напряжение и ими можно касаться токоведущих частей, находящихся под напряжением; дополнительные - это такие средства, которые сами по себе не могут при данном напряжении обеспечить защиту от поражения электрическим током, но дополняют основные средства защиты, а также защищают от напряжения прикосновения и напряжения шага

7. Оказание первой помощи при электроожогах.

Если на  пострадавшем  загорелась   одежда, нужно   быстро набросить на  него  пальто, любую плотную ткань или сбить пламя водой.

Нельзя бежать  в  горящей  одежде, так  как ветер, раздувая пламя, увеличит и усилит ожог. При оказании  помощи пострадавшему во избежание заражения нельзя касаться руками обожженных участков кожи или  смазывать их мазями, жирами, маслами, присыпать   крахмалом   и  т.д.Нельзя вскрывать пузыри, удалять приставшие к обожженному  месту  смолистые вещества. При небольших по площади ожогах первой и  второй  степени нужно наложить на обожженный участок кожи стерильную повязку.  При тяжелых и обширных  ожогах  пострадавшего  необходимо

завернуть в  чистую ткань, укрыть потеплее, напоить чаем, создать покой до прибытия врача. Обожженное лицо необходимо закрыть стерильной марлей.

При ожогах глаз следует делать холодные примочки из раствора борной  кислоты(половина  чайной  ложки кислоты на стакан воды)и отправить пострадавшего к врачу.

Билет № 2

1.Какую группу по электробезопасности должен иметь электротехнологический персонал:

II группу по электробезопасности

2. В каком случае удостоверение о проверке знаний правил работы в электроустановках подлежит замене?

В случае изменения должности

3. Что входит в объем периодической проверки переносных и передвижных электроприемников и вспомогательного оборудования к ним:

Внешний осмотр, проверка работы на холостом ходу в течение не менее 5 минут, измерение сопротивления изоляции и проверка исправности цепи за-земления электроприемников и вспомогательного оборудования классов 0 и 1

4. Классификация особо опасных помещений по степени опасности поражения людей электрическим током

При наличии одного из следующих условий:

особой сырости (относительная влажность воздуха близка к 100 %, потолок, стены, пол и предметы, находящиеся в помещении, покрыты влагой);

химически активной или органической среды (в помещении постоянно или в течение длительного времени содержатся агрессивные пары, газы, жидкости, образуются отложения или плесень, разрушающие изоляцию и токоведущие части электрооборудования);

одновременного наличия двух и более условий повышенной опасности.

5. В отношении опасности поражения людей электрическим током различаются помещения:

Помещения с повышенной опасность; особо опасные помещения; помещения без повышенной опасности

6. Какова периодичность проверки  диэлектрических  перчаток, применяемых в установках до 1000 в?

1 раз в 6 месяцев

7. Основные правила, обязательные      при      производстве искусственного дыхания и наружного массажа сердца.

Искусственное дыхание  проводится  в  тех   случаях, когда пострадавший не  дышит  или  дышит  очень плохо(редко, судорожно, как бы со всхлипыванием),а также если его дыхание постоянно ухудшается. Наиболее эффективным  способом искусственного дыхания является способ "изо рта в рот" или "изо  рта  в  нос", так как при  этом  обеспечивается  поступление достаточного объема воздуха в легкие пострадавшего.

Билет № 3

1.Каким образом назначается комиссия для проверки знаний норм и правил работы в электроустановках для электротехнологического персонала

Руководитель Потребителя должен назначить комиссию приказом

2. При каком условии работники, не обслуживающие электроустановки, могут допускаться в РУ до 1000 В?

В сопровождении оперативного персонала, обслуживающего данную электроустановку, имеющего группу III, либо работника, имеющего право единоличного осмотра

3. Кто производит ремонт переносных и передвижных электроприемников,  вспомогательного оборудования к ним:

Производит ремонт специализированная организация, после ремонта каждый переносной и передвижной электроприемник, вспомогательное оборудование должны быть подвергнуты испытаниям в соответствии с государственными стандартами указаниями - изготовителя, нормами испытаний электрооборудования

4. При каком напряжении должны эксплуатироваться переносные электрические светильники в помещениях с повышенной опасностью и особо опасных:

Не выше 50В

5. Какие электрозащитные средства до 1000В относятся к основным:

Изолирующие штанги всех видов, изолирующие клещи, указатели напряжения, электроизмерительные клещи, диэлектрические перчатки, ручной изолирующий инструмент

6. Какие требования предъявляются к квалификационной  группе  П?

П группа.   Электротехнологический персонал, имеющий минимальный стаж работы в электроустановках не менее двух месяцев, практиканты институтов, техникумов, училищ. Для  этих  лиц обязательны:

- Элементарное  техническое знакомство с электроустановками.

- Отчетливое представление  об  опасности  электрического тока и приближения к токоведущим частям.

- Знание основных  мер  предосторожности  при  работах  в электроустановках.

- Практические навыки оказания первой помощи пострадавшим от электрического тока.

7. Способ искусственного дыхания "рот в рот".

Для проведения  искусственного дыхания пострадавшего следует уложить на  спину, расстегнуть  стесняющую  дыхание  одежду. Обеспечить проходимость  верхних  дыхательных путей, удалить инородное содержимое. Оказывающий помощь располагается сбоку от головы пострадавшего, одну  руку подсовывает под шею пострадавшего, а ладонью другой руки надавливает на его  лоб, максимально запрокидывая голову. Наклоняясь   к  лицу  пострадавшего, делает глубокий вдох открытым ртом, полностью плотно охватывает губами открытый рот пострадавшего и делает энергичный выдох, с некоторым усилием вдувая воздух в его рот. Одновременно закрывает нос пострадавшего щекой  или  пальцами руки, находящейся на лбу. Как только грудная стенка поднялась, нагнетание воздуха приостанавливают. Интервал между искусственными вдохами должен составлять 5секунд(12 дыхательных циклов в минуту).

Билет № 4

1.Работники каких профессий и должностей должны иметь II группу по электробезопасности:

Электросварщики,   крановщики, столяры и слесари, работающие с ручными, переносными электрическими машинами, студенты-практиканты

2. Для чего, согласно Правилам устройства электроустановок, предназначено освещение безопасности?

Для продолжения работы при аварийном отключении рабочего освещения

3. Классификация электроинструмента по типу защиты от поражения электрическим током.

Существуют следующие классы  электротехнического и электронного оборудования по способу защиты от поражения электрическим током. Разделение на классы отражает не уровень безопасности оборудования, а лишь указывает на то, каким способом осуществляется защита от поражения электрическим током.

Оборудование классов 0, I. II и  III.

4. При каком напряжении должны эксплуатироваться переносные электрические светильники в особо неблагоприятных условиях (колодцах выключателей, отсеках КРУ, барабанах котлов, металлических резервуарах и т. д.):

Не выше 12В

5. Какие электрозащитные средства до 1000 В относятся к дополнительным:

Диэлектрические галоши, диэлектрические ковры и изолирующие подставки, изолирующие колпаки, покрытия и накладки, лестницы приставные, стремянки изолирующие, стеклопластиковые

6. Какие электроустановки называются действующими?

Действующими электроустановками  называются электроустановки, на которые подано или в любой момент может быть  подано напряжение.

7. Как оказать помощь человеку, попавшему под шаговое напряжение? Как подойти к месту замыкания тока на землю?

К оборвавшемуся проводу можно подойти  на  расстояние  не ближе 10м. Пока  не  будет отключена линия, никого нельзя допускать в зону растекания тока. Из этой зоны следует  выходить  не отрывая ног  от  земли, мелкими  шагами, не  превышающими  длину ступни.

Опасность поражения  увеличивается, если  человек ,подвергшийся его воздействию, падает. Он тогда попадает под напряжение, равное разности потенциалов двух точек на поверхности земли на расстоянии, равном длине всего тела (а не шага).

В помещении  нельзя  подходить  к  месту замыкания на пол ближе, чем на 5 м.

Для отделения пострадавшего от провода следует воспользоваться палкой, доской или каким-либо другим сухим  предметом, не проводящим электрический  ток. Если одежда сухая, то можно оттянуть его за одежду. Для изоляции рук оказывающий помощь  должен надеть диэлектрические  перчатки. Изолировать себя, встав на резиновый коврик или сухую доску. Подсунуть под пострадавшего сухую доску, либо оттянуть ноги от земли веревкой, либо оттащить за одежду, соблюдая при этом меры предосторожности и  к  себе, и  к пострадавшему.

Билет № 5

1.Какую группу по электробезопасности должны иметь руководители, в непосредственном подчинении которых находится электротехнологический персонал:

Группу по электробезопасности не ниже, чем у подчиненного персонала

2. Кто дает разрешение на снятие напряжения при несчастных случаях для освобождения пострадавшего от действия электрического тока?

Предварительного разрешения оперативного персонала не требуется. Напряжение должно быть снято немедленно

3. Классификация электроинструмента класса 0.

Защита от  поражения электрическим током обеспечивается основной изоляцией, при этом отсутствует электрическое соединение открытых проводящих частей, если таковые имеются, с защитным проводником стационарной проводки. При пробое основной изоляции защита должна обеспечиваться окружающей средой (изоляция пола и т.п.)

4. В каком случае электроинструмент и ручные электрические машины должны отсоединятся от электрической сети:

При исчезновении напряжения и (или) при перерыве в работе

5. К каким помещениям в отношении опасности поражения людей электрическим током относится территория открытых электроустановок:

Особо опасные помещения

6. Понятие – «Напряжение шага»:

Это напряжение между двумя точками на поверхности земли, на расстоянии 1м одна от другой, которое принимается равным длине шага человека

7. Непрямой массаж сердца. Номер телефона скорой помощи.

При оказании помощи пораженным током производится так называемый непрямой или наружный массаж сердца -  ритмичное  надавливание на  грудь, то есть на переднюю стенку грудной клетки пострадавшего. В результате этого сердце сжимается между грудиной и  позвоночником  и  выталкивает  из своих полостей кровь. После прекращения надавливания грудная клетка и  сердце  распрямляются и сердце заполняется кровью, поступающей из вен.

При производстве массажа сердца оказывающий помощь встает с какой-либо стороны пострадавшего и занимает такое положение, при котором возможен более или менее значительный  наклон  над ним.

Определив прощупыванием место надавливания (оно должно находиться примерно  на  два  пальца  выше  мягкого конца грудины),оказывающий помощь должен положить на  него  нижнюю  часть ладони одной руки, а затем поверх первой руки положить под прямым углом вторую и надавливать на грудную клетку  пострадавшего, слегка помогая  при этом наклоном всего корпуса. Надавливать следует быстрым толчком, так чтобы сместить нижнюю часть грудины вниз на 3-4,а у полных людей на 5-6 см.

Надавливание (толчок)следует повторять примерно  1  раз  в секунду или несколько чаще, чтобы создать достаточный кровоток.

У детей массаж производят только одной рукой, надавливая 2 раза в секунду.

Эффективность наружного массажа сердца проявляется в том, что при каждом надавливании на грудину на сонной артерии четко прощупывается пульс. Другими признаками является сужение  зрачков, появление у  пострадавшего самостоятельного дыхания, уменьшение синюшности кожи и видимых слизистых оболочек.

Массаж сердца продолжают делать до прибытия скорой  помощи, которую вызывают сразу же по телефону 03 или 112.

Билет № 6

1.К какому персоналу приравнивается электротехнологический персонал в своих правах и обязанностях и кому подчиняется в техническом отношении:

Приравнивается к электротехническому, а в техническом отношении энергослужбе Потребителя

2. Допускается ли самовольное проведение работ в действующих электроустановках, а также расширение рабочих мест и объема задания, определенных наряд-допуском, распоряжением или утвержденным работодателем перечнем работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации?

Самовольное проведение работ, расширение рабочих мест и объема задания, определенных наряд-допуском, распоряжением или утвержденным работодателем перечнем работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации в действующих электроустановках не допускается

3. Классификация электроинструмента класса 1.

Защита от поражения электрическим током обеспечивается основной изоляцией и соединением открытых проводящих частей, доступных прикосновению, с защитным проводником стационарной проводки. В этом случае открытые проводящие части, доступные прикосновению, не могут оказаться под напряжением при повреждении изоляции после срабатывания соответствующей защиты

4. Меры защиты от прямого прикосновении:

Основная изоляция токоведущих частей; ограждения и оболочки; установки барьеров; размещение вне зоны досягаемости; применение сверхнизкого (малого) напряжения

5. Как подразделяются электрозащитные средства:

Основные и дополнительные

6. Каким образом разделяются электрические сети по условиям электробезопасности:

напряжением до 1кВ включительно и выше 1кВ

7. Виды поражения электрическим током.

Проходя через организм человека, электрический ток  производит термическое, электрическое    и   механическое(динамическое)действия, являющимися обычными           физико-химическими

процессами, присущими как живой ,так и неживой материи; одновременно электрический  ток  производит  и  биологическое   действие, которое является   специфическим   процессом, свойственным

лишь живой ткани.

Т е  р  м  и ч е с к о е действие тока проявляется в ожогах отдельных участков тела, нагреве до высокой температуры кровеносных сосудов, нервов, сердца, мозга и других органов, находящихся на пути тока, что вызывает в  них  серьезные  функциональные расстройства.

Э л е к т р о л и т и ч е с к о е действие тока выражается в разложении  органической  жидкости, в  том  числе и крови, что сопровождается значительными нарушениями их физико-химического состава.

М е х а н и ч е с к о е (динамическое) действие тока выражается в расслоении, разрыве и других подобных повреждений различных тканей организма, в том числе мышечной ткани, стенок кровеносных сосудов, сосудов  легочной  ткани  и  др. в  результате электродинамического эффекта, а также мгновенного  взрывоподобного образования  пара от перегретой током тканевой жидкости и

крови.

Б и  о  л  о  г  и ч е с к о е действие тока проявляется в раздражении и возбуждении живых тканей организма, а также в нарушении внутренних  биоэлектрических  процессов, протекающих  в нормально действующем организме и теснейшим образом  связанных с его жизненными функциями.

Билет № 7

1.Из какого количества человек должна состоять комиссия по проверке знаний электротехнологического персонала и кого назначают председателем комиссии:

Пяти человек, председателем комиссии ответственного за электрохозяйством предприятия

2. За что несут персональную ответственность работники, непосредственно обслуживающие электроустановки?

За нарушения, происшедшие по их вине, а также за неправильную ликвидацию ими нарушений в работе электроустановок на обслуживаемом участке

3. Классификация электроинструмента класса II.

Защита от поражения электрическим током обеспечивается применением двойной или усиленной изоляции. Отсутствуют средства защитного заземления и защитные свойства окружающей среды не используются в качестве меры обеспечения безопасности

4. При каком напряжении переменного и постоянного тока необходимо выполнять защиту при косвенном прикосновении:

Сверхнизкое (малое) напряжение (СНН) - напряжение, не превышающее 50 В переменного и 120 В постоянного тока.

5. Какова наименьшая площадь поперечного сечения медных защитных проводников,  не входящих в состав кабеля:

2,5 мм2 при наличии механической защиты; 4 мм2 при отсутствии механической защиты

6. Какой плакат является указательным:

«Заземлено»

7. Для  чего  служит защитное заземление электроустановок? Из каких частей состоит заземляющее устройство?

Защитное заземление  -  это  преднамеренное электрическое соединение корпусов и других металлических нетоковедущих  частей электроустановки с заземляющими устройствами.

Назначение заземления- исключить опасность поражения человека током в случае его прикосновения к корпусу или другим металлическим нетоковедущим частям  электроустановки, оказавшимся под напряжением.

Заземляющее устройство состоит из заземлителя и заземляющих проводников.   Заземлителем  служат металлические электроды ,имеющие непосредственную связь  с  землей(забитые  в  грунт

стержни из  угловой  или  круглой  стали или труб) .Заземляющие проводники из полосовой или круглой стали  обеспечивают  связь заземляемого корпуса с заземлителем.

Заземление применяется во всех электроустановках напряжением выше 1000 В и в установках до 1000 В, если нейтраль питающего трансформатора изолирована.

Билет № 8

1.Каким образом производится процедура проверки знаний электротехнологического персонала:

Проверка знаний производится индивидуально для каждого работника. Результаты проверки знаний заносятся в журнал и выдается удостоверение

2. Можно ли принимать в эксплуатацию электроустановки с дефектами и недоделками?

Приемка в эксплуатацию электроустановок с недоделками не допускается

3. Каким образом должен быть назначен работник для поддержания исправного состояния, проведения периодических проверок переносных и передвижных электроприемников и вспомогательного оборудования к ним. Какая группа по электробезопасности должна быть у него:

Распоряжением руководителя Потребителя.  Работник должен иметь  группу III

4. Что не разрешается делать работникам, пользующимся ручными электрическими машинами и электроинструменом:

Передавать ручные электрические машины и электроинструмент, хотя бы на непродолжительное время, другим работникам;

5. Что можно использовать в качестве защитных проводников (PE - проводники) в электроустановках до 1 кВ:

Жилы многожильных кабелей; изолированные и неизолированные провода в общей оболочке с фазными проводами; стационарно проложенные изолиро-ванные и неизолированные проводники; алюминиевые оболочки кабелей; стальные трубы электропроводок; металлические оболочки и оконные конструкции зданий и сооружений (фермы, колонны); металлические конструкции производственного назначения

6. Какие плакаты относятся к предписывающим:

«Работать здесь», « Влезать здесь»

7. Как освободить человека от действия электрического тока?

При поражении электрическим током необходимо  как  можно скорее освободить  пострадавшего  от  действия тока, так как от продолжительности этого действия зависит тяжесть электротравмы.

Первым действием  оказывающего  помощь должно быть немедленное отключение той части электроустановки, которой  касается пострадавший. Отключение производится с помощью выключателей, рубильника или другого отключающего аппарата, а также путем  снятия или вывертывания предохранителей(пробок), разьема штепсельного соединения.

При отключении    электроустановки   может   одновременно погаснуть электрический свет. При отсутствии дневного освещения необходимо позаботиться   об  освещении  от  другого  источника (включить аварийное освещение, аккумуляторные фонари и т.д.) с учетом взрывоопасности и пожароопасности помещения.

Билет № 9

1.Допускается ли использование контрольно - обучающих машин (ПЭВМ) для проведения проверки знаний электротехнологического персонала и в каких случаях:

Разрешается во всех случаях, кроме первичной

2. Каким образом должны быть обозначены нулевые рабочие (нейтральные) проводники в электроустановках?

Буквой N и голубым цветом

3. Классификация электроинструмента класса III.

Защита от поражения электрическим током основана на питании от источника безопасного сверхнизкого напряжения и в котором не возникают напряжения выше безопасного сверхнизкого напряжения

4. Меры защиты при косвенном прикосновении:

Защитное заземление; автоматическое отключение питание; уравнивание потенциалов; выравнивание потенциалов; двойная или усиленная изоляция; сверхнизкое (малое) напряжение; защитное электрическое разделение цепей; изолирующие (непроводящие) помещения, зоны, площадки

5. Что нельзя использовать в качестве защитных проводников (PE - проводники) в электроустановках до 1 кВ:

Металлические оболочки изоляционных трубок и трубчатых проводов, несущие троса при тросовой электропроводке, металлорукава, а также свинцовые оболочки проводов и кабелей; трубопроводы газоснабжения и другие трубопроводы горючих и взрывоопасных веществ и смесей, трубы канализации и центрального отопления; водопроводные трубы при наличии в них изолирующих вставок

6. Какие плакаты относятся к запрещающим:

«Не включать, работают люди», «Не открывать, работают люди», «Не включать, работа на линии», «Работа под напряжением, повторно не включать»

7. Способы присоединения заземляющих проводников.

Присоединение заземляемого  оборудования к магистрали заземления осуществляется с  помощью  отдельных  проводников. При этом последовательное  включение  заземляемого оборудования не допускается.

Соединение заземляющих  проводников между собой, а также с заземлителями и  заземляемыми  конструкциями   выполняются, как правило, сваркой, а с корпусами оборудования - сваркой или с помощью болтов. Присоединения заземляющей магистрали к заземлителю (искусственному или естественному)выполняется в двух местах.

Соединения должны быть доступны для осмотра, должны  обеспечивать надежный контакт.

Билет № 10

1.В каких случаях при использовании ПЭВМ комиссия вправе задавать дополнительные вопросы к проверяемому:

При получении неудовлетворительной оценки и несогласии проверяемого

2. Какой персонал с какой группой по электробезопасности имеет право присоединения переносных, передвижных электроприемников, вспомогательного оборудования к ним к электрической сети с помощью разборных контактных соединений и отсоединение его от сети:

Электротехнический персонал с группой III  и выше по электробезопасности

3. Что такое безопасное сверхнизкое напряжение?

Безопасное сверхнизкое напряжение (БСНН) – напряжение, не превышающее 50 В (действующее значение) при переменном токе, между проводниками или между любым проводником и землей в цепи, которая изолирована от сети внешнего источника питания посредством разделительного трансформатора безопасности или преобразователя с отдельными обмотками.

4. Какими требованиями необходимо руководствоваться при использовании разделительного трансформатора:

От разделительного трансформатора разрешается питание только одного электроприемника;

5. Что можно использовать в качестве искусственного заземлителя:

Труба из черного металла; кругляк из черного металла, угольник или швеллер из черного металла, сталь оцинкованная круглого прямоугольного сечения и труба; труба, угольник, кругляк из медного материала; медный канат многопроволочный

6. Какие плакаты и знаки относятся к предупреждающим:

«Осторожно. Электрическое напряжение» выполненное в форме треуголь-ника, фон и кант желтый, кайма и стрела черные, а на ж/б опорах фоном служит поверхность бетона, кайма и стрела черные; «Стой, напряжение», «Испытание, опасно для жизни», «Не влезай, убьет», «Опасное электрическое поле без средств защиты – проход запрещен»

7. Оказание первой помощи при ожогах второй степени.

Ожоги бывают  термические - вызванные огнем, паром, горячими предметами и веществами, химические - кислотами и щелочами и электрические -воздействием электрического тока или электрической дуги.

По глубине поражения все ожоги делятся на четыре степени:

первая - покраснение и отек кожи,

вторая - водяные пузыри,

третья - омертвление поверхностных и глубоких слоев кожи,

четвертая -  обугливание  кожи,поражение мышц,сухожилий и костей.

При ожогах  второй  степени нужно наложить на обожженный участок кожи стерильную повязку. Отправить к врачу.

Билет № 11

1.В какие сроки производится проверка знаний электротехнологического персонала:

Для электротехнологического персонала, непосредственно организующего и проводящего работы на электротехнологических установках,  1 раз в год.

2. Расследование несчастных случаев, связанных с эксплуатацией электро-установок и происшедших на объектах, подконтрольных госэнергонадзору, должно проводится в соответствии с…:

Действующим законодательством

3. Что необходимо выполнить перед началом работ с ручными электрическими машинами, переносным электроинструментами и светильниками:

Определить по паспорту класс машины или инструмента; (ручной переносной электроинструмент  класса I имеют заземляющий провод,  класса II имеет знак о наличии двойной изоляции).

4. Какое действие оказывает электрический ток на организм человека:

Электроофтальмия, механические повреждения, электрометаллизация кожи, электрические знаки, электроожог, электрические удары

5. Что можно использовать в качестве естественных заземлителей:

Металлические и железобетонные конструкции зданий и сооружений, находящиеся в соприкосновении с землей, в том числе железобетонные фундаменты зданий и сооружений, имеющие защитные гидроизоляционные покрытия в неагрессивных, слабоагрессивных и среднеагрессивных средах; металлические трубы водопровода, проложенные в земле; обсадные трубы буровых скважин; металлические шпунты гидротехнических сооружений водоводы, закладные части затворов; рельсовые пути магистральных неэлектрофицированных железных дорог и подъездные пути при наличии преднамеренного устройства перемычек между рельсами; другие находящиеся в земле металлические конструкции и сооружения; металлические оболочки бронированных кабелей, проложенных в земле

6. Каким образом разделяются плакаты и знаки безопасности по назначению:

Запрещающие плакаты, предупреждающие знаки и плакаты, предписыва-ющие плакаты и указательный плакат

7. Какие действия оказывает постоянный  электрический  ток на организм человека?

Постоянный ток примерно в 4-5 раз безопаснее  переменного частотой 50  Гц. Это вытекает из сопоставления значений пороговых неотпускающих токов(50-8- мА для постоянного  и  10-15  мА для тока  частотой  50Гц)   и предельно выдерживаемых напряжений: человека, удерживая цилиндрические электроды в руках, в состоянии вынести(по  болевым ощущениям)приложенное к нему напряжение не более 21-22  В  при  50  Гц  и  не  более  100-105  В постоянного тока.

Постоянный ток, проходя через тело человека, вызывает более слабые сокращения  мышц и менее неприятные ощущения по сравнению с переменным того же значения. Лишь в  момент  замыкания  и размыкания цепи тока человек испытывает кратковременное болезненное ощущение вследствие внезапного  судорожного  сокращения мышц, подобное тому, которое  возникает при переменном токе примерно того же значения.

Сказанное о  сравнительной  опасности постоянного и переменного токов справедливо лишь для напряжений до 500  В. Считается, что при   более   высоких   напряжениях   постоянный  ток становится опаснее переменного частотой 50 Гц.

Билет № 12

1.В какой срок комиссия по проверке знаний назначает повторную проверку знаний работнику, получившим неудовлетворительную оценку:

Не позднее 1 месяца со дня последней проверки

2. Какие работники допускаются к работе с переносными и передвижными электропроприемниками:

Прошедшие инструктаж по охране труда и имеющие группу по элек-тробезопасности

3. Условия использования ручных электрических машин классов 0, I. II. III  в особо опасных помещениях

| 0 | Не допускается применять |
| --- | --- |
| I | С устройством защитного отключения или с применением хотя бы одного электрозащитного средства. |
| II | Без применения электрозащитных средств. |
| III | Без применения электрозащитных средств |

4. В чем заключается опасность электрического тока:

Электрический ток не виден, не слышен, не определяется никакими органами человеческого организма. Наличие электрического тока определяется приборами

5. Что такое искусственный заземлитель:

заземлитель, специально выполняемый для целей заземления

6. Какие надписи должны быть нанесены на средствах защиты:

Маркировка завода – изготовителя, наименование и тип изделия, год выпуска, штамп об испытании

7. Правила безопасности при установке  понижающего  переносного трансформатора на рабочем месте.

Пониженное напряжение (50 и 12 В) используется для  питания переносных электроприемников, переносного освещения и также стационарного освещения при высоте установки светильников ниже 2,5 м от пола.

При установке понижающего трансформатора заземляется или зануляется не только корпус, но также обмотка низкого напряжения (50 или 12В)  в одной точке. Этим предотвращается  повышение напряжения сети  по отношению к земле в случае пробоя изоляции обмотки высокой стороны на низкую сторону.

Запрещается применять  автотрансформаторы  для  получения пониженного напряжения, так как в автотрансформаторе  первичная и вторичная  обмотки  электрически  связаны. При этом вторичная обмотка имеет по отношению к земле такой  же  потенциал, что  и первичная(высокая сторона).

На корпусе понижающего трансформатора должны  быть  четко обозначены выводные  зажимы  с  тем, чтобы  не допустить подачи напряжения 220 или 380 В на обмотку 50 и 12 В. При  таком  ошибочном включении  напряжение  на другой обмотке вследствие обратной трансформации может возрасти до нескольких тысяч вольт.

Билет № 13

1.Как подразделяются персоналы работников, выполняющих работы на установках, где могут возникнуть опасность поражения электрическим током:

Электротехнический, электротехнологический и неэлектротехнический

2. Какой персонал имеет право подключения и отключения к (от) электрической сети переносных передвижных электроприемников при помощи втычных соединителей или штепсельных соединений:

Разрешается выполнять персоналу, допущенному к работе с ними

3. Условия использования ручных электрических машин классов  II. III  в помещениях повышенной опасности

| II | Без применения электрозащитных средств |
| --- | --- |
| III | Без применения электрозащитных средств |

4.Степень опасности электрического тока в зависимости от величины, протекающего через тело человека:

ток от 1,5 до 5 мА не поражает человека, но ощущается зуд;

ток от 10 до 15 мА человек не может оторвать рук от токопровода, не может самостоятельно разорвать цепь, поражающего его тока;

ток 50 мА наступает паралич органов дыхания;

ток выше 100 мА фибрилляция сердца т. е. смертельный исход

5.Какого сечения должен быть заземляющий проводник,  проложенный не в земле, присоединяющий заземлитель к главной заземляющей шине:

Медный 10 мм2 (около 3.6 мм круглого сечения), алюминиевого 16 мм2 (около 4,6 мм круглого сечения), стального сечения 75 мм2 (около 9,8 мм сечения)

6. В каких условиях применяются электрозащитные средства:

Применяются в закрытых помещениях, а на открытом воздухе только в сухую погоду

7. Какие требования предьявляются к квалификационной группе 1?

Лица, не имеющие специальной электротехнической подготовки, но имеющие элементарное представление об опасности электрического тока и мерах безопасности при работе на  обслуживаемом участке, электрооборудовании, установке. Лица с группой 1 должны быть знакомы с правилами оказания  первой  помощи пострадавшим от электрического тока. Необходимость введения положения о присвоении 1 группы по электробезопасности обусловлена высоким уровнем электротравматизма с тяжелым исходом именно по группе работников, обслуживающих электротехнологические  установки или соприкасающиеся по характеру своей работы с машинами и механизмами, работающими  с помощью электропривода.

К лицам с 1 группой Правилами отнесены:

электротехнический персонал:

а) вновь принятый на работу и еще  не  прошедший  проверки знаний по Правилам и инструкциям,

б) специально выделенный только для уборки  электропомещений,

в) имевший ранее присвоенную группу по электробезопасности (П-У),но в данный момент работающий с просроченным удостоверением о проверке знаний,

неэлектротехнический персонал:

а) обслуживающий электротехнологические установки(электропечи и  т.д.), если  по  возложенным  функциям ему не требуется присвоение более высокой группы по электробезопасности,

б) обслуживающий передвижные  машины  и механизмы с электроприводом,

г) водители всех автомашин и др.