Электробезопасность Группа 3

| 142 | Наименьшее допустимое сечение голого алюминиевого проводника, используемого в качестве нулевого защитного, если сечение фазного алюминиевого 16 кв. мм? - 10,0 кв.мм - 6,0 кв.мм - 24 кв.мм - 16,0 кв.мм | (ПУЭ: 1.7.126,1.7.127) |
| --- | --- | --- |
| 141 | Обязательно ли требование доступности для осмотра соединений нулевых защитных проводников? - Обязательно. - Не обязательно, если соединение изолировано. - Не обязательно, если соединение находится внутри трубы, металлорукава и т.п. недоступных защищенных местах. | (ПУЭ: 1.7.119) |
| 140 | Какой плакат относится к предписывающим? - Не влезай. Убьет. - Работать здесь. - Стой. Напряжение. - Не включать. Работают люди. | (ИПИСЗ Пр9) |
| 138 | Количество манипуляций при оказании помощи пострадавшему от эл. тока, если ее оказывает 1 человек? - Два вдувания, 30 надавливаний на грудину. - Одно вдувание, 12 надавливаний на грудину. - Два вдувания, 15 надавливаний на грудь. - В соотношении 1 : 5. | МИПП |
| 139 | Минимальная длина диэлектрических перчаток - 250 мм. - 400 мм. - 300 мм. - 350 мм. | (ИПИСЗ 2.10.3) |
| 137 | Для чего необходим раствор перекиси водорода (3%)? - Для остановки кровотечения. - Для смазывания ожогов. - Для выведения пострадавшего из обморочного состояния. - Для промывки ран. | МИПП |
| 136 | После какого мероприятия вывешивается запрещающий плакат при подготовке рабочего места? - После отключения коммутационного аппарата. - После проверки отсутствия U. - После выдачи наряда. - После ограждения рабочего места. | (ПОТЭЭ: 17.5) |
| 135 | Какую минимальную группу допуска должен иметь наблюдающий при проведении неотложных работ в электроустановках до 1000 В? - IV. - Ш. - П. | (ПОТЭЭ: 5.10) |
| 133 | Какое напряжение называется сверхнизким (малым)? - Не более 50 В переменного и 120 В постоянного тока. - Не более 24 В. - Не более 42 В. - Не более 12 В переменного тока и 110 В постоянного тока. | (ПУЭ: 1.7.43) |
| 134 | Порядок хранения люминесцентных ламп? - Любой, исключающий их повреждение. - Упакованными в коробки в специальном помещении. - Упакованными в коробки. - В специальном помещении аккуратно сложенными без упаковки и закрепленными от случайного падения. | (ПТЭЭП: 2.12.15) |
| 132 | Относятся ли влажные помещения к условиям, создающим повышенную опасность? - Не относятся. - Относятся при использовании переносных или передвижных эл. приемников. - Относятся если относительная влажность превышает 60% - Относятся. | (ПУЭ:1.1.7 1.1.13) |
| 130 | Какой плакат относится к категории запрещающих? - Стой. Напряжение. - Не включать. Работают люди. - Не влезай. Убьет. - Работать здесь. | (ИПИСЗ Пр9)) |
| 131 | Допускается ли использовать в качестве нулевых защитных проводников нулевые рабочие проводники, идущие к переносным эл. приемникам однофазного тока? - Допускается при условии применения эл. защитных средств. - Не допускается. - Допускается в помещениях без повышенной опасности. - Допускается, если нет других доступных вариантов использования. | (ПУЭ: 1.7.149) |
| 128 | Что относится к основным эл. защитным средствам в эл. установках до 1000 В? - Изолирующие подставки. - Изолирующие штанги. - Изолирующие накладки. - Диэлектрические галоши и сапоги. | (ИПИСЗ ) |
| 129 | Периодичность испытаний слесарно-монтажного инструмента с изолированными рукоятками? - 1 раз в 2 года. - 1 раз в 6 месяцев. - 1 раз в 3 года. - 1 раз в год. | (ИПИСЗ Приложение) |
| 127 | Каким образом осуществляется проверка отсутствия U в сети с заземленной нейтралью? - Между фазами и между каждой фазой и заземленным корпусом оборудования или защитным проводником. - Между фазами и между каждой фазой и зануляющим проводом. - Между фазами и между каждой фазой и заземленным корпусом оборудования. | (ПОТЭЭ: 19.5) |
| 125 | За что не несет ответственность допускающий? - За правильность и достаточность мер безопасности. - За правильность допуска к работе. - Правильность оформления журналов и нарядов. - За возможность безопасного выполнения работы | (ПОТЭЭ: 5.8) |
| 126 | Где оформляется окончание работ по распоряжению - Только в журнале учета работ по распоряжениям. - Только в оперативном журнале. - В устном отчете инициатору работ (допускающему, или руководителю подразделения) - В журнале учета работ по нарядам-допускам и распоряжениям и оперативном журнале. | (ПОТЭЭ:14.5) |
| 124 | Разрешается ли использовать розетки и вилки на 220 В для присоединения приборов на 12 или 42 В? - Не разрешается. - Разрешается. - Разрешается при условии нанесения надписи величины напряжения на розетках. | (ПЭЭП: 2.12.6) |
| 123 | Какое помещение называется нормальным? - В котором отсутствуют условия, применяющиеся к помещениям с повышенной опасностью или особо опасным. - В котором относительная влажность воздуха не превышает 60%, отсутствует пыль и химически активная среда и температура не более +35 град. - В котором отсутствуют условия, создающие опасность поражения электрическим током. - Только помещения с температурой +21 град. И относительной влажностью 50% | (ПУЭ: 1.1.6) |
| 122 | Какая опасность не создает условий для причисления помещения к особо опасным? - Окружающая среда, разрушающая изоляцию и токоведущие части. - Наличие плесени на стенах потолке или полу. - Относительная влажность воздуха близка к 100%. - Токопроводящая пыль. | (ПУЭ: 1.1.13) |
| 120 | Какое требование к квалификации необязательно для лица с 3 гр. допуска по эл. безопасности? - Знание общих правил техники безопасности. - Знание основ оказания первой помощи при поражении напряжением до 1000 В. - Знание специальных требований, касающихся выполняемой работы. - Познания в эл. технике в объеме специализированного профтехучилища. | (ПОТЭЭ:Пр.1) |
| 121 | Минимальное сечение неизолированного медного проводника, используемого в качестве нулевого защитного проводника? - 1 кв.мм - 2,5 кв.мм - 16 кв.мм - 4,0 кв.мм | (ПУЭ: 1.7.127) |
| 119 | Каким образом обеспечивается нумерация электрозащитных средств на примере инструмента с изолирующими рукоятками(пассатижи, бокорезы, отвертки) - Ставится специальный штамп на изолирующей части. - Ставится инвентарный номер на изолирующей части. - Ставится инвентарный номер на видимой металлической части инструмента. | (ИПИСЗ ) |
| 118 | Когда вывешивается плакат: Не включать. Работают люди. ?(при условии отключения питания автоматом) - После окончательной подготовки рабочего места. - Перед началом выполнения работ. - После отключения автомата и проверки отсутствия напряжения. - Непосредственно после отключения автомата. | (ПОТЭЭ: 17.5,18.1) |
| 117 | Требуется ли оформление распоряжения заново, если изменился состав бригады? - Не требуется, если получено разрешение лица, выдавшего распоряжение. - Не требуется, если общее количество рабочих не изменилось. - Требуется. - Не требуется. | (ПОТЭЭ:7.1) |
| 116 | Какое совмещение обязанностей не допускается одному лицу? - Допускающий - производителя работ с гр.Ш. - Допускающий - члена бригады. - Производитель работ - допускающего. | (ПОТЭЭ: 5.13) |
| 115 | Какой документ дает право оперативно-ремонтному персоналу самостоятельно выполнять работы в действующей эл. установке? - Удостоверение на гр. допуска по эл. безопасности. - Перечень работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации. - План работ, подписанный руководителем подразделения. | (ПОТЭЭ:8.1) |
| 114 | Допускается ли лицу с 3 гр. допуска электротехнологического персонала проводить инструктажи лицам с 1 гр. допуска по эл. безопасности? - Допускается только по распоряжению лица, ответственного за электрохозяйство. - Допускается. - Не допускается | (ПТЭЭП: 1.4.4) |
| 113 | Допускается ли прокладка нулевых жил отдельно от фазных, заключенных в одной оболочке? - Не допускается. - Допускается. - Допускается при подключении переносных или передвижных эл. приемников. | (ПУЭ: 2.3.52) |
| 112 | Минимальное допустимое расстояние по высоте над полом в помещениях с ПО для закрепления светильников с открытым доступом (без инструмента) к эл. лампам при U 220 В? - 5 м - 3 м - 1,8 м. - 2,5 м | (ПУЭ:6.1.14) |
| 111 | Разрешается ли использовать металлорукав для зануления эл. оборудования( в качестве PE- проводника)? - Разрешается только в качестве нулевых защитных проводников в эл. установках с нагрузкой до 15 А. - Разрешается, если сечение металлорукава более либо равно сечению питающего фазного провода. - Не разрешается. | (ПУЭ: 1.7.123) |
| 110 | Какой из плакатов относится к категории предупреждающих? - Испытание. Опасно для жизни - Не включать. Работают люди - Работать здесь. - Заземлено | (ИПИСЗ Пр.9) |
| 109 | Допускается ли для отделения пострадавшего от токоведущих частей, находящихся под U до 1000 В, оттянуть его за одежду? - Допускается, если одежда сухая и избегая при этом соприкосновения с окружающими металлическими изделиями и частями тела пострадавшего. - Допускается, только с использованием электрозащитных средств. - Не допускается. | МИПМ |
| 108 | Какое совмещение обязанностей не допускается одному лицу? - Отдающего распоряжение и допускающего(в электроустановках, имеющих местный оперативный персонал). - Допускающего и члена бригады. - Производителя работ и допускающего. | (ПОТЭЭ: 5.13) |
| 107 | Допускается ли пользоваться отверткой, у которой не изолирован стержень при работе на токоведущих частях без снятия напряжения? - Не допускается. - Допускается при напряжении до 220В включительно. - Допускается при напряжении ниже 220 В. - Допускается при использовании диэлектрических перчаток. | (ПТЭЭП 2.6.22,ИПИСЗ |
| 106 | Какие работы относятся к специальным? a. Работы на высоте b. Испытания оборудования повышенным напряжением (за исключением работы с мегаомметром) c. Все вышеуказанные работы | (ПОТЭЭ:2.5) |
| 105 | Обязательно ли проведение целевого инструктажа при выдаче распоряжения на работу в эл. установках? - Обязательно. - Необязательно, если работа проводится на эл. установке с простой наглядной схемой. - Необязательно, если производитель работ совмещает обязанности допускающего. | (ПОТЭЭ:10.7) |
| 104 | Какой цвет окраски необходимо применять для покрытия нулевой рабочей шины, используемой в качестве нулевой защитной- PEN? - Желто-зеленый по всей длине и коричневый на концах, либо наоборот. - Черный по всей длине и белый на концах либо наоборот. - Голубой по всей длине и желто-зеленые полосы на концах, либо наоборот. | ( ПУЭ: 1.1.29) |
| 103 | Какое максимальное U допускается применять для питания ручных светильников в помещениях с повышенной опасностью и особо опасных? - 12 В. - 220 В. - 50 В. | (ПОТЭЭ:44.4) |
| 101 | Какой проводник называется N - нулевым рабочим(нейтральным) ? - Проводник, соединяющий металлический корпус электроустановки с корпусом питающего трансформатора. - Проводник, соединяющий металлический корпус электроустановки с заземляющим устройством. - Проводник, предназначенный для питания электроприемников и соединенный с глухозаземленной нейтралью трехфазного трансформатора. | (ПУЭ: 1.7.35) |
| 102 | На каком минимальном расстоянии от параллельно расположенных всякого рода трубопроводов могут прокладываться кабели? - 0,5 м - 0,1 м - 0,25 м | (ПУЭ:2.3.134) |
| 143 | Максимальное допустимое вторичное U разделительных трансформаторов? а. 42 В. b. 220 В. c. 380 В | (ПУЭ: 1.7.44,1.7.148) |
| 144 | Что не используется для основной защиты персонала при косвенном прикосновении его к переносному эл.приемнику(эл.дрели, бытовые эл.приборы, радиоэлектронная аппаратура и т.п.? - Применение устройства защитного отключения, заземление корпуса. - Автоматическое отключение питания, защитное электрическое разделение цепей. - Сверхнизкое напряжение, двойная изоляция. | (ПУЭ 1.7.148) |
| 145 | Допускается ли использовать для проверки отсутствия U контрольные лампы? - Не допускается. - Допускается при U до 220 В. - Допускается при U до 50 В. - Допускается при U до 380 В. | (ИПИСЗ ) |
| 146 | Допускается ли единолично к обслуживанию или осмотру действующих электроустановок до 1000 В лицо с Ш гр.допуска? - Допускается. - Допускается работнику из числа оперативного персонала, эксплуатирующего данную электроустановку, находящегося на дежурстве - Не допускается. | (ПОТЭЭ: 3.2,3.4) |
| 147 | Кто несет ответственность за возможность безопасного выполнения работы в эл. установке? - Лицо, отдающее распоряжение. - Допускающий. - Руководитель подразделения. - Производитель работ. | (ПОТЭЭ: 5.3) |
| 148 | Допускается ли наблюдающему совмещать надзор с выполнением какой-либо работы? - Допускается, если не мешает надзору. - Допускается с разрешения лица, отдавшего распоряжение. - Не допускается. | (ПОТЭЭ: 11.1) |
| 149 | О чем информирует увеличение зрачков пострадавшего при оказании первой помощи? - Об улучшении состояния пострадавшего -- необходимо продолжить оказание помощи. - Об ухудшении состояния пострадавшего -- необходимо продолжить оказание помощи. - О необратимом ухудшении состояния пострадавшего -- прекратить оказание помощи. | (МИПП) |
| 150 | Периодичность испытаний диэлектрических ковриков? - 1 раз в 2 года. - 1 раз в 3 года. - 1 раз в 1 год. - Не испытываются. | (ИПИСЗ 2.1.132) |