Государственная система санитарно-эпидемиологического

нормирования Российской Федерации

Федеральные санитарные правила, нормы и гигиенические

нормативы

_____________________________________________________

2.2.4. Физические факторы производственной среды

ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К МИКРОКЛИМАТУ

ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

Санитарные правила и нормы

СанПиН 2.2.4.548-96

Издание официальное

Госкомсанэпиднадзор России

Москва

1996

Гигиенические требования к микроклимату производственных по-

мещений Санитарные правила и нормы. -М. : Информационно-издатель-

ский центр Госкомсанэпиднадзора Россия, 1996.- 21с.

1. Разработаны:  НИИ медицины труда РАМН (Афанасьева Р.Ф.  ,

Репин Г.Н., Михайлова Н.С., Бессонова Н.А., Бурмистрова О.В., Ло-

сик Т.К.); Московский НИИ гигиены им.Ф.Ф.Эрисмана (Устюшин Б.В.);

при участии  Санкт-Петербургского НИИ гигиены труда и профзаболе-

леваний (Синицина Е.В.,  Чащин В.П.);  Госкомсанэпиднадзор России

(Лыткин Б.Г., Кучеренко А.И.).

2. Утверждены и введены  в действие  Постановлением  Госком-

санэпиднадзора России от 1 октября 1996г. №21,

3. Введены взамен:   "Санитарных норм микроклимата производ-

ственных  помещений",  утвержденных  бывшим  Минздравом  СССР  от

31.03.86. №4088-86 .

Закон РСФСР "О санитарно-эпидемиологическом

благополучии населения"

"Санитарные правила,  нормы и гигиенические нормативы (далее

- санитарные правила) - нормативные акты,  устанавливающие крите-

рии безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды

его обитания и требования к обеспечению благоприятных условий его

жизнедеятельности.

Санитарные правила обязательны для  соблюдения  всеми  госу-

дарственными органами и общественными объединениями, предприятия-

ми и иными хозяйствующими субъектами, организациями и учреждения-

ми,  независимо  от их подчиненности и форм собственности,  долж-

ностными лицами и гражданами" (статья 3).

"Санитарным правонарушением  признается  посягающее на права

граждан и интересы общества противоправное,  виновное (умышленное

или неосторожное) деяние (действие или бездействие),  связанное с

несоблюдением санитарного законодательства  РСФСР,  в  тем  числе

действующих санитарных правил...

Должностные лица и граждане  РСФСР,  допустившие  санитарное

правонарушение, могут быть привлечены к дисциплинарной, админист-

ративной и уголовной ответственности" (статья 27).

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие положения и область применения .................. 4

2. Нормативные ссылки .................................... 6

3. Термины и определения ................................. 6

4. Общие требования и показатели микроклимата ............ 7

5. Оптимальные условия микроклимата ...................... 8

6. Допустимые условия микроклимата ....................... 9

7. Требования к организации контроля

и методам измерения микроклимата ......................13

Приложение 1 (справочное). Характеристика

отдельных категорий работ ................................17

Приложение 2 (рекомендуемое). Определение индекса тепловой

нагрузки среды (ТНС-индекса) .............................18

Приложение 3 (рекомендуемое). Время работы при температуре

воздуха на рабочем месте выше и ниже допустимых величин ..19

УТВЕРЖДЕНО

Постановлением

Госкомсанэпидпадзора России

от 1 октября 1996г. №21

СанПиН 2.2.4.548-96

Дата введения: с момента

утверждения

2.2.4. Физические факторы производственной

среды

ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К МИКРОКЛИМАТУ

ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

HYGIENIC REQUIREMEHTS ТО OCCUPATIONAL

MICROCLIMATE

Санитарные правила и нормы

____________________________________________________________

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1. Настоящие Санитарные правила и нормы (далее -  Санитар-

ные  правила)  предназначены  для предотвращения неблагоприятного

воздействия микроклимата рабочих мест производственных  помещений

на  самочувствие,  функциональное состояние,  работоспособность и

здоровье человека.

____________________________________________________________

Издание официальное             Настоящие   Санитарные  правила и

нормы не могут быть полностью или

частично  воспроизведены, тиражи-

рованы и распространены  без раз-

разрешения   Госкомсанэпиднадзора

России.

1.2. Настоящие  Санитарные правила распространяются на пока-

затели микроклимата на рабочих местах всех видов производственных

помещений и являются обязательными для всех предприятий и органи-

заций.  Ссылки на обязательность соблюдения требований  настоящих

санитарных  правил  должны быть включены в нормативно-технические

документы:  стандарты,  строительные нормы и правила, технические

условия и иные нормативные и технические документы, регламентиру-

ющие эксплуатационные характеристики  производственных  объектов,

технологического, инженерного и санитарно-технического оборудова-

ния, обусловливающих обеспечение гигиенических нормативов микрок-

лимата.

1.3. В соответствии со статьями 9 и 34 Закона РСФСР "О сани-

тарно-эпидемиологическом благополучии населения"  в  организациях

должен  осуществляться  производственный  контроль за соблюдением

требований Санитарных правил и проведением  профилактических  ме-

роприятий, направленных на предупреждение возникновения заболева-

ний работающих в производственных помещениях, а также контроль за

соблюдением условий труда и отдыха и выполнением мер коллективной

и индивидуальной защиты работающих от  неблагоприятного  воздейс-

твия микроклимата.

1.4. Руководители предприятий,  организаций и учреждений вне

зависимости от форм собственности и подчиненности в порядке обес-

печения производственного контроля обязаны привести рабочие места

в  соответствие  с требованиями к микроклимату,  предусмотренными

настоящими Санитарными правилами.

1.5. Государственный  санитарно-эпидемиологический  надзор и

контроль за выполнением настоящих Санитарных правил осуществляет-

ся  органами и учреждениями Государственной санитарно-эпидемиоло-

гической службы Российской Федерации,  а  ведомственный  санитар-

но-эпидемиологический надзор и контроль - органами и учреждениями

санитарно-эпидемиологического профиля соответствующих министерств

и ведомств.

1.6. Государственный санитарно-эпидемиологический надзор  за

строительством  новых и реконструкцией действующих производствен-

ных помещений осуществляется на этапах разработки проекта и  вве-

дения объектов в эксплуатацию с учетом характера технологического

процесса  и  соответствия  инженерного  и  санитарно-технического

оборудования  требованиям  настоящих   Санитарных  правил и Стро-

ительных норм и правил по "Отоплению,  вентиляции и кондициониро-

ванию".

1.7. Проектная документация на строительство и реконструкцию

производственных помещений должна быть согласована с  органами  и

учреждениями Госсанэпидслужбы России.

1.8. Ввод в эксплуатацию производственных помещений в  целях

оценки  соответствия гигиенических параметров микроклимата требо-

ваниям настоящих Санитарных правил должен осуществляться при обя-

зательном  участии представителей Государственного санитарно-эпи-

демиологического надзора Российской Федерации.

2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

2.1. Закон РСФСР "О санитарно-эпидемиологическом  благополу-

чии населения".

2.2. Положение о Государственной  санитарно-эпидемиологичес-

кой службе Российской Федерации и Положение о Государственном са-

нитарно-эпидемиологическом нормировании, утвержденные Постановле-

нием   Правительства  Российской  Федерации  от  5 июня 1994 года

№625.

2.3. Руководство "Общие требования к построению, изложению и

оформлению санитарно-гигиенических и эпидемиологических норматив-

ных   и   методических   документов"   от  9  февраля  1994  года

Р1.1.004-94.

3. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

3.1. Производстеенные помещения - замкнутые  пространства  в

специально предназначенных зданиях и сооружениях,  в которых пос-

тоянно (по сменам) или периодически (в течение рабочего дня) осу-

ществляется трудовая деятельность людей.

3.2. Рабочее место - участок помещения, на котором в течение

рабочей  смены или части ее осуществляется трудовая деятельность.

Рабочим местом может являться несколько участков производственно-

го помещения. Если эти участки расположены по всему помещению, то

рабочим местом считается вся площадь помещения.

3.3. Холодный период года  -  период  года,  характеризуемый

среднесуточной температурой наружного воздуха равной +10°С и ниже

3.4. Теплый период года - период года, характеризуемый сред-

несуточной температурой наружного воздуха выше +10°С.

3.5. Среднесуточная температура наружного воздуха -  средняя

величина температуры наружного воздуха, изморенная в определенные

часы суток через одинаковые интервалы времени. Она принимается по

данным метеорологической службы.

3.6. Разграничение работ по категориям осуществляется на ос-

нове интенсивности общих энерготрат организма в ккал/ч (Вт).  Ха-

рактеристика отдельных категорий работ (Iа,  Iб,  IIа,  IIб, III)

представлена в приложении 1.

3.7. Тепловая нагрузка среды (ТНС) - сочетанное действие  на

организм  человека  параметров  микроклимата (температура,  влаж-

ность, скорость движения воздуха, тепловое облучение), выраженное

одночисловым показателем в °С.

4. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ И ПОКАЗАТЕЛИ МИКРОКЛИМАТА

4.1. Санитарные правила устанавливают гигиенические требова-

ния к показателям микроклимата рабочих мест производственных  по-

мещений с учетом интенсивности энерготрат работающих, времени вы-

полнения работы,  периодов года и содержат требования  к  методам

измерения и контроля микроклиматических условий.

4.2. Показатели микроклимата должны обеспечивать  сохранение

теплового  баланса человека с окружающей средой и поддержание оп-

тимального или допустимого теплового состояния организма.

4.3. Показателями, характеризующими микроклимат в производс-

твенных помещениях, являются:

- температура воздуха,

- температура поверхностей*,

- относительная влажность воздуха,

- скорость движения воздуха,

- интенсивность теплового облучения.

----------------------------------------------------------------

* Учитывается температура поверхностей ограждающих конструк-

ций (стены,  потолок,  пол),  устройств (экраны и т.п.),  а также

технологического оборудования или ограждающих его устройств.

5. ОПТИМАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ МИКРОКЛИМАТА

5.1. Оптимальные микроклиматические условия  установлены  по

критериям  оптимального теплового и функционального состояния че-

ловека.  Они обеспечивают общее и  локальное  ощущение  теплового

комфорта в течение 8-часовой рабочей смены при минимальном напря-

жении механизмов терморегуляции, не вызывают отклонений в состоя-

нии здоровья,  создают предпосылки для высокого уровня работоспо-

собности и являются предпочтительными на рабочих местах.

5.2. Оптимальные величины показателей микроклимата необходи-

мо соблюдать на рабочих местах производственных помещений, на ко-

торых  выполняются  работы операторского типа,  связанные с нерв-

но-эмоциональным напряжением (в кабинах,  на пультах и постах уп-

равления технологическими процессами, в залах вычислительной тех-

ники и др.).  Перечень других рабочих мест и видов работ, при ко-

торых должны обеспечиваться оптимальные величины микроклимата оп-

ределяются Санитарными правилами по отдельным отраслям промышлен-

ности и другими документами,  согласованными с органами Государс-

твенного санитарно-эпидемиологического  надзора  в  установленном

порядке .

5.3. Оптимальные параметры микроклимата  на  рабочих  местах

должны соответствовать величинам,  приведенным в табл.1, примени-

тельно к выполнению работ различных категорий в холодный и теплый

периоды года.

5.4. Перепады температуры воздуха по высоте и по  горизонта-

ли,  а  также  изменения  температуры воздуха в течение смены при

обеспечении оптимальных величин микроклимата на рабочих местах не

должны  превышать 2°С и выходить за пределы величин,  указанных в

табл.1 для отдельных категорий работ.

Таблица 1

Оптимальные величины показателей микроклимата

на рабочих местах производственных помещений

---------T---------------T---------T---------T---------T---------¬

¦ Период ¦ Категория     ¦ Темпе-  ¦ Темпе-  ¦Относи-  ¦Скорость ¦

¦  года  ¦ работ по      ¦ ратура  ¦ ратура  ¦тельная  ¦движения ¦

¦        ¦ уровню        ¦ воздуха,¦ поверх- ¦влажность¦воздуха, ¦

¦        ¦ энерготрат,   ¦   °С    ¦ ностей, ¦воздуха, ¦не более,¦

¦        ¦ Вт            ¦         ¦   °С    ¦   %     ¦   м/с   ¦

+--------+---------------+---------+---------+---------+---------+

¦Холодный¦ Iа (до 139)   ¦ 22 - 24 ¦ 21 - 25 ¦ 60 - 40 ¦   0,1   ¦

¦        ¦ Iб (140-174)  ¦ 21 - 23 ¦ 20 - 24 ¦ 60 - 40 ¦   0,1   ¦

¦        ¦IIа (175-232)  ¦ 19 - 21 ¦ 18 - 22 ¦ 60 - 40 ¦   0,2   ¦

¦        ¦IIб (233-290)  ¦ 17 - 19 ¦ 16 - 20 ¦ 60 - 40 ¦   0,2   ¦

¦        ¦III (более 290)¦ 16 - 18 ¦ 15 - 19 ¦ 60 - 40 ¦   0,3   ¦

¦        ¦               ¦         ¦         ¦         ¦         ¦

¦Теплый  ¦ Iа (до 139)   ¦ 23 - 25 ¦ 22 - 26 ¦ 60 - 40 ¦   0,1   ¦

¦        ¦ Iб (140-174)  ¦ 22 - 24 ¦ 21 - 25 ¦ 60 - 40 ¦   0,1   ¦

¦        ¦IIа (175-232)  ¦ 20 - 22 ¦ 19 - 23 ¦ 60 - 40 ¦   0,2   ¦

¦        ¦IIб (233-290)  ¦ 19 - 21 ¦ 18 - 22 ¦ 60 - 40 ¦   0,2   ¦

¦        ¦III (более 290)¦ 18 - 20 ¦ 17 - 21 ¦ 60 - 40 ¦   0,3   ¦

L--------+---------------+---------+---------+---------+----------

6. ДОПУСТИМЫЕ УСЛОВИЯ МИКРОКЛИМАТА

6.1. Допустимые  микроклиматические  услоня  установлены  по

критериям допустимого теплового и функционального состояния чело-

века на период 8-часовой рабочей смены. Они не вызывают поврежде-

ний  или нарушений состояния здоровья,  но могут приводить к воз-

никновению общих и локальных ощущений теплового дискомфорта, нап-

ряжению механизмов терморегуляции, ухудшению самочувствия и пони-

жению работоспособности.

6.2. Допустимые величины показателей микроклимата устанавли-

ваются в случаях, когда по технологическим требованиям, техничес-

ким и экономически обоснованным причинам не могут быть обеспечены

оптимальные величины.

6.3. Допустимые величины показателей микроклимата на рабочих

местах  должны  соответствовать  значениям,  приведенным в табл.2

применительно к выполнению работ различных категорий в холодный и

теплый периоды года.

6.4. При обеспечении допустимых величин микроклимата на  ра-

бочих местах:

- перепад температуры воздуха по высоте должен быть не более

3°С,

- перепад температуры воздуха по горизонтали, а также ее из-

менения в течение смены не должны превышать:

при категориях работ Iа и Iб   - 4°С,

при категориях работ IIа и IIб - 5°С,

при категории работ III        - 6°С.

При этом  абсолютные  значения температуры воздуха не должны

выходить за пределы величин, указанных в табл.2 для отдельных ка-

тегорий работ.

6.5. При температуре воздуха на рабочих местах 25°С  и  выше

максимально  допустимые  величины относительной влажности воздуха

не должны выходить за пределы:

70% - при температуре воздуха 25°С,

65% - при температуре воздуха 26°С,

60% - при температуре воздуха 27°С,

55% - при температуре воздуха 28°С

6.6. При  температуре воздуха 26-28°С скорость движения воз-

духа,  указанная в табл.2 для теплого периода года,  должна соот-

ветствовать диапазону:

0,1-0,2 м/с - при категории работ  Iа,

0,1-0,3 м/с - при категории работ  Iб,

0,2-0,4 м/с - при категории работ  IIа,

0,2-0,5 м/с - при категориях работ IIб и III.

Таблица 2

Допустимые величины показателей микроклимата на рабочих местах производственных помещений

---------T---------------T---------------------------T-----------T----------T-----------------------¬

¦ Период ¦ Категория     ¦ Температура воздуха, °С   ¦  Темпе-   ¦ Относи-  ¦   Скорость движения   ¦

¦  года  ¦ работ  по     +-------------T-------------+  ратура   ¦ тельная  ¦     воздуха, м/с      ¦

¦        ¦ уровню        ¦диапазон ни- ¦диапазон вы- ¦  поверх-  ¦ влажность+-----------T-----------+

¦        ¦ энерготрат,   ¦же оптималь- ¦ше оптималь- ¦  ностей,  ¦ воздуха, ¦ для диапа-¦ для диапа-¦

¦        ¦ Вт            ¦ных величин  ¦ных величин  ¦    °С     ¦    %     ¦ зона тем- ¦ зона тем- ¦

¦        ¦               ¦             ¦             ¦           ¦          ¦ ператур   ¦ ператур   ¦

¦        ¦               ¦             ¦             ¦           ¦          ¦ воздуха   ¦ воздуха   ¦

¦        ¦               ¦             ¦             ¦           ¦          ¦ ниже опти-¦ выше опти-¦

¦        ¦               ¦             ¦             ¦           ¦          ¦ мальных   ¦ мальных   ¦

¦        ¦               ¦             ¦             ¦           ¦          ¦ величин,  ¦ величин,  ¦

¦        ¦               ¦             ¦             ¦           ¦          ¦ не более  ¦ не более**¦

+--------+---------------+-------------+-------------+-----------+----------+-----------+-----------+

¦Холодный¦ Iа (до 139)   ¦ 20,0- 21,9  ¦ 24,1- 25,0  ¦19,0- 26,0 ¦ 15 - 75* ¦    0,1    ¦    0,1    ¦

¦        ¦ Iб (140-174)  ¦ 19,0- 20,9  ¦ 23.1- 24,0  ¦18,0- 25,0 ¦ 15 - 75  ¦    0,1    ¦    0,2    ¦

¦        ¦IIа (175-232)  ¦ 17,0- 18,9  ¦ 21,1- 23,0  ¦16,0- 24,0 ¦ 15 - 75  ¦    0,1    ¦    0,3    ¦

¦        ¦II6 (233-290)  ¦ 15,0- 16,9  ¦ 19,1- 22,0  ¦14,0- 23,0 ¦ 15 - 75  ¦    0,2    ¦    0,4    ¦

¦        ¦III (более 290)¦ 13,0- 15,9  ¦ 18,1- 21,0  ¦12,0- 22,0 ¦ 15 - 75  ¦    0,2    ¦    0,4    ¦

¦        ¦               ¦             ¦             ¦           ¦          ¦           ¦           ¦

¦Теплый  ¦ Iа (до 139)   ¦ 21,0- 22,9  ¦ 25,1- 28,0  ¦20,0- 29,0 ¦ 15 - 75* ¦    0,1    ¦    0,2    ¦

¦        ¦ Iб (140-174)  ¦ 20,0- 21,9  ¦ 24,1- 28,0  ¦19,0- 29,0 ¦ 15 - 75* ¦    0,1    ¦    0,3    ¦

¦        ¦IIа (175-232)  ¦ 18,0- 19,9  ¦ 22,1- 27,0  ¦17,0- 28,0 ¦ 15 - 75* ¦    0,1    ¦    0,4    ¦

¦        ¦IIб (233-290)  ¦ 16,0- 18,9  ¦ 21,1- 27,0  ¦15,0- 28,0 ¦ 15 - 75* ¦    0,2    ¦    0,5    ¦

¦        ¦III (более 290)¦ 15,0- 17,9  ¦ 20,1- 26,0  ¦14,0- 27,0 ¦ 15 - 75* ¦    0,2    ¦    0,5    ¦

L--------+---------------+-------------+-------------+-----------+----------+-----------+------------

*  При температурах воздуха 25°С и выше максимальные величины относительной влажности воздуха должны приниматься в соответствии с требованиями п.6.5.

** При температурах воздуха 26-28°С скорость движения воздуха в теплый период года должна приниматься в соответствии с требованиями п.6.6.

6.7. Допустимые величины интенсивности  теплового  облучения

работающих на рабочих местах от производственных источников, наг-

ретых до темного свечения (материалов,  изделий и др.) должны со-

ответствовать значениям, приведенным в табл.3.

Таблица 3

Допустимые величины интенсивности теплового

облучения поверхности тела работающих от

производственных источников

-------------------------T-------------------------¬

¦ Облучаемая поверхность ¦ Интенсивность теплового ¦

¦ тела, %                ¦ облучения, Вт/м2        ¦

¦                        ¦      не более           ¦

+------------------------+-------------------------+

¦      50 и более        ¦           35            ¦

¦      25 - 50           ¦           70            ¦

¦      не более 25       ¦          100            ¦

L------------------------+--------------------------

6.8. Допустимые  величины  интенсивности теплового облучения

работающих от источников излучения, нагретых до белого и красного

свечения (раскалённыи или расплавленный металл,  стекло,  пламя и

др.) не должны превышать 140 Вт/м2.  При этом облучению не должно

подвергаться  более 25%  поверхности тела и обязательным является

использование средств индивидуальнои защиты,  в том числе средств

защиты лица и глаз.

6.9. При наличии теплового облучения работающих  температура

воздуха  на  рабочих  местах не должна превышать в зависимости от

категории работ следующие величин:

25°С - при категории работ  Iа,

24°С - при категории работ  Iб,

22°С - при категории работ IIа,

21°С - при категории работ IIб,

20°С - при категории работ III.

6.10. В производственных помещениях,  в  которых  допустимые

нормативные  величины показателей микроклимата невозможно устано-

вить из-за технологических требований к производственному процес-

су или экономически обоснованной нецелесообразности, условия мик-

роклимата  следует  рассматривать  как вредные и опасные. В целях

профилактики неблагоприятного  воздействия  микроклимата   должны

быть использованы защитные мероприятия (например, системы местно-

го кондиционирования воздуха,  воздушное душирование, компенсация

неблагоприятного  воздействия одного параметра микроклимата изме-

нением другого, спецодежда и другие средства индивидуальной защи-

ты, помещения для отдыха и обогревания, регламентация времени ра-

боты,  в частности,  перерывы в работе,  сокращение рабочего дня,

увеличение  продолжительности отпуска,  уменьшение стажа работы и

др.).

6.11. Для  оценки сочетанного воздействия параметров микрок-

лимата в целях осуществления мероприятий по защите работающих  от

возможного  перегревания  рекомендуется использовать интегральный

показатель тепловой нагрузки среды (ТНС),  величины которого при-

ведены в табл.1 приложения 2.

6.12. Для регламентации времени работы  в  пределах  рабочей

смены  в  условиях микроклимата с температурой воздуха на рабочих

местах выше или ниже допустимых величин  рекомендуется  руководс-

твоваться табл.1 и 2 приложения 3.

7. ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ КОНТРОЛЯ

И МЕТОДАМ ИЗМЕРЕНИЯ МИКРОКЛИМАТА

7.1. Измерения показателей микроклимата в целях контроля  их

соответствия  гигиеническим  требованиям должны проводиться в хо-

лодный период года - в дни с температурой наружного воздуха,  от-

личающейся  от средней температуры наиболее холодного месяца зимы

не более, чем на 5°С, в теплый период года - в дни с температурой

наружного воздуха,  отличающейся от средней максимальной темпера-

туры наиболее жаркого месяца не более,  чем на 5°С. Частота изме-

рений  в  оба  периода года определяется стабильностью производс-

твенного процесса,  функционированием технологического и санитар-

но-технического оборудования.

7.2. При выборе участков и времени измерения необходимо учи-

тывать  все  факторы,  влияющие на микроклимат рабочих мест (фазы

технологического процесса,  функционирование систем вентиляции  и

отопления и др.). Измерения показателей микроклимата следует про-

водить не менее 3 раз в смену (в начале, середине и в конце). При

колебаниях показателей микроклимата, связанных с технологическими

и другими причинами,  необходимо проводить дополнительные измере-

ния при наибольших и наименьших величинах термических нагрузок на

работающих .

7.3. Измерения следует проводить на рабочих местах. Если ра-

бочим местом являются несколько участков производственного  поме-

щения, то измерения осуществляются на каждом из них.

7.4. При наличии источников локального  тепловыделения,  ох-

лаждения  или влаговыделения (нагретых агрегатов,  окон,  дверных

проемов, ворот, открытых ванн и т.д.) измерения следует проводить

на  каждом рабочем месте в точках,  минимально и максимально уда-

ленных от источников термического воздействия.

7.5. В помещениях с большой плотностью рабочих мест, при от-

сутствии источников  локального  тепловыделения,  охлаждения  или

влаговыделения,   участки  измерения  температуры,  относительной

влажности и скорости движения воздуха должны распределяться  рав-

номерно по площади помещения в соответствии с табл.4.

Таблица 4

Минимальное количество участков измерения температуры,

относительной влажности и скорости движения воздуха

---------------------T----------------------------------¬

¦ Площадь помещения, ¦ Количество участков измерения    ¦

¦          м2        ¦                                  ¦

+--------------------+----------------------------------+

¦        До 100      ¦               4                  ¦

¦   От 100 до 400    ¦               8                  ¦

¦      Свыше 400     ¦ Количество участков определя-    ¦

¦                    ¦ ется расстоянием между ними,     ¦

¦                    ¦ которое не должно превышать 10 м.¦

L--------------------+-----------------------------------

7.6. При работах,  выполняемых сидя,  температуру и скорость

движения воздуха следует измерять на высоте 0,1 и 1,0 м,  а отно-

сительную влажность воздуха - на высоте 1,0 м от пола или рабочей

площадки.  При работах,  выполняемых стоя, температуру и скорость

движения воздуха следует измерять на высоте 0,1 и 1,5 м,  а отно-

сительную влажность воздуха - на высоте 1,5 м.

7.7. При наличии источников лучистого тепла тепловое облуче-

ние на рабочем месте  необходимо  измерять  от каждого источника,

располагая приемник прибора перпендикулярно падающему потоку. Из-

мерения следует проводить на высоте 0,5;  1,0 и 1,5 м от пола или

рабочей площадки.

7.8. Температуру  поверхностей  следует  измерять в случаях,

когда рабочие места удалены от них на расстояние  не  более  двух

метров.  Температура каждой поверхности измеряется аналогично из-

мерению температуры воздуха по п.7.6.

7.9. Температуру и относительную влажность воздуха при нали-

чии источников теплового излучения и воздушных потоков на рабочем

месте следует измерять аспирационными психрометрами.  При отсутс-

твии в местах измерения лучистого тепла и воздушных потоков  тем-

пературу и относительную влажность воздуха можно измерять психро-

метрами, не защищенными от воздействия теплового излучения и ско-

рости движения воздуха.  Могут использоваться также приборы, поз-

воляющие раздельно измерять температуру и влажность воздуха.

7.10. Скорость движения воздуха следует измерять анемометра-

ми вращательного действия (крыльчатые, чашечные и др.). Малые ве-

личины  скорости  движения воздуха (менее 0,5 м/с),  особенно при

наличии разнонаправленных потоков,  можно измерять термоэлектроа-

немометрами,  а также цилиндрическими и шаровыми кататермометрами

при защищенности их от теплового излучения.

7.11. Температуру  поверхностей следует измерять контактными

приборами (типа электротермометров) или дистанционными (пирометры

и др.).

7.12. Интенсивность  теплового  облучения  следует  измерять

приборами,  обеспечивающими угол видимости датчика, близкий к по-

лусфере (не менее 160°) и чувствительными в инфракрасной и  види-

мой области спектра (актинометры, радиометры и т.д.).

7.13. Диапазон измерения и  допустимая  погрешность  измери-

тельных приборов должны соответствовать требованиям табл.5.

7.14. По результатам исследования необходимо составить  про-

токол, в котором должны быть отражены общие сведения о производс-

твенном объекте,  размещении технологического и  санитарно-техни-

ческого  оборудования,  источниках  тепловыделения,  охлаждения и

влаговыделения, приведены схема размещения участков измерения па-

раметров микроклимата и другие данные.

7.15. В заключении протокола должна быть дана оценка резуль-

татов выполненных измерений на соответствие нормативным  требова-

ниям.

Таблица 5

Требования к измерительным приборам

------------------------T------------------T---------------------¬

¦Наименование показателя¦Диапазон измерения¦Предельное отклонение¦

+-----------------------+------------------+---------------------+

¦Температура воздуха по ¦                  ¦                     ¦

¦сухому термометру, °С  ¦ от -30 до 50     ¦       ¦ 0,2         ¦

¦                       ¦                  ¦                     ¦

¦Температура воздуха по ¦                  ¦                     ¦

¦смоченному термометру, ¦                  ¦                     ¦

¦          °С           ¦ от 0   до 50     ¦       ¦ 0,2         ¦

¦                       ¦                  ¦                     ¦

¦Температура поверхнос- ¦                  ¦                     ¦

¦ти, °С                 ¦ от 0   до 50     ¦       ¦ 0,5         ¦

¦                       ¦                  ¦                     ¦

¦Относительная влажность¦                  ¦                     ¦

¦воздуха, %             ¦ от 0   до 90     ¦       ¦ 5,0         ¦

¦                       ¦                  ¦                     ¦

¦Скорость движения      ¦                  ¦                     ¦

¦воздуха, м/с           ¦ от 0  до 0,5     ¦       ¦ 0,05        ¦

¦                       ¦   более  0,5     ¦       ¦ 0,10        ¦

¦                       ¦                  ¦                     ¦

¦Интенсивность теплового¦                  ¦                     ¦

¦облучения, Вт/м2       ¦ от 10 до 350     ¦       ¦  5,0        ¦

¦                       ¦   более  350     ¦       ¦ 50,0        ¦

L-----------------------+------------------+----------------------

Приложение 1

(справочное)

ХАРАКТЕРИСТИКА ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ РАБОТ

1. Категории  работ разграничиваются на основе интенсивности

энерготрат организма в ккал/ч (Вт).

2. К категории Iа относятся работы с интенсивностью энергот-

рат до 120 ккал/ч (до 139 Вт), производимые сидя и сопровождающи-

еся  незначительным  физическим  напряжением  (ряд  профессий  на

предприятиях точного приборо- и машиностроения, на часовом, швей-

ном производствах, в сфере управления и т.п.).

3. К категории Iб относятся работы с интенсивностью энергот-

рат 121-150 ккал/ч(140-174 Вт),  производимые сидя, стоя или свя-

занные с ходьбой и сопровождающиеся некоторым физическим напряже-

нием (ряд профессий в полиграфической промышленности, на предпри-

ятиях связи, контролеры, мастера в различных видах производства и

т.п.).

4. К категории IIа относятся работы с  интенсивностью  энер-

готрат 151-200 ккал/ч (175-232 Вт),  связанные с постоянной ходь-

бой,  перемещением мелких (до 1 кг) изделий или предметов в поло-

жении  стоя или сидя и требующие определенного физического напря-

жения (ряд профессий в механо-сборочных цехах  машиностроительных

предприятий, в прядильно-ткацком производстве и т.п.).

5. К категории IIб относятся работы с  интенсивностью  энер-

готрат 201-250 ккал/ч (233-290 Вт),  связанные с ходьбой, переме-

щением и переноской тяжестей до 10 кг и сопровождающиеся  умерен-

ным  физическим напряжением (ряд профессий в механизированных ли-

тейных,  прокатных, кузнечных, термических, сварочных цехах маши-

ностроительных и металлургических предприятий и т.п.).

6. К категории III относятся работы с  интенсивностью  энер-

готрат  более 250 ккал/ч (более 290 Вт),  связанные с постоянными

передвижениями,  перемещением и переноской значительных (свыше 10

кг) тяжестей и требующие больших физических усилий (ряд профессий

в кузнечных цехах с ручной ковкой, литейных цехах с ручной набив-

кой  и заливкой опок машиностроительных и металлургических предп-

риятий и т.п.).

Приложение 2

(рекомендуемое)

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИНДЕКСА ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ СРЕДЫ (ТНС-ИНДЕКСА)

1. Индекс тепловой нагрузки среды (ТНС-индекс) является  эм-

пирическим  показателем,  характеризующим  сочетанное действие на

организм человека параметров микроклимата (температуры,  влажнос-

ти, скорости движения воздуха и теплового облучения).

2. ТНС-индекс  определяется  на  основе  величин температуры

смоченного термометра аспирационного психрометра (tвл.) и  темпе-

ратуры внутри зачерненного шара (tш).

3. Температура внутри зачерненного шара измеряется термомет-

ром, резервуар которого помещен в центр зачерненного полого шара;

tш отражает влияние температуры воздуха, температуры поверхностей

и скорости движения воздуха. Зачерненный шар должен иметь диаметр

90 мм,  минимально возможную  толщину  и  коэффициент  поглощения

0,95. Точность измерения температуры внутри шара ¦ 0,5°С.

4. ТНС- индекс рассчитывается по уравнению:

ТНС = 0,7*tвл. + 0,3*tш.

5. ТНС-индекс рекомендуется  использовать  для  интегральной

оценки тепловой нагрузки среды на рабочих местах, на которых ско-

рость движения воздуха не превышает 0,6 м/с, а интенсивность теп-

лового облучения - 1200 Вт/м2.

6. Метод измерения и контроля ТНС-индекса аналогичен  методу

измерения и контроля температуры воздуха (п.п.  7.1-7.6 настоящих

Санитарных правил.

7. Значения  ТНС-индекса не должны выходить за пределы вели-

чин, рекомендуемых в табл.1

Таблица 1

Рекомендуемые величины интегрального показателя

тепловой нагрузки среды (ТНС-индекса) для

профилактики перегревания организма.

-------------------------T-----------------------¬

¦ Категория   работ  по  ¦   Величины интеграль- ¦

¦ уровню энерготрат, Вт  ¦   ного показателя, °С ¦

+------------------------+-----------------------+

¦     Iа     (до 139)    ¦       22,2 - 26,4     ¦

¦     Iб    (140-174)    ¦       21,5 - 25,8     ¦

¦     IIа   (175-232)    ¦       20,5 - 25,1     ¦

¦     IIб   (233-290)    ¦       19,5 - 23,9     ¦

¦     III (более 290)    ¦       18,0 - 21,8     ¦

L------------------------+------------------------

Приложение 3

(рекомендуемое)

ВРЕМЯ РАБОТЫ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ ВОЗДУХА НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ

ВЫШЕ ИЛИ НИЖЕ ДОПУСТИМЫХ ВЕЛИЧИН.

1.В целях защиты работающих от возможного  перегревания  или

охлаждения при температуре воздуха на рабочих местах выше или ни-

же допустимых величин время пребывания на рабочих местах  (непре-

рывно или суммарно за рабочую смену) должно быть ограничено вели-

чинами,  указанными в табл.1 и табл.2 настоящего приложения.  При

этом  среднесменная  температура воздуха,  при которой работающие

находятся в течение рабочей смены на рабочих местах и местах  от-

дыха, не должна выходить за пределы допустимых величин температу-

ры воздуха  для  соответствующих  категорий  работ,  указанных  в

табл.2 настоящих Санитарных правил.

Таблица 1

Время пребывания на рабочих местах при температуре

воздуха выше допустимых величин.

-------------------T-------------------------------¬

¦ Температура воз- ¦ Время пребывания, не более    ¦

¦ духа на рабочем  ¦ при категориях работ, ч       ¦

¦ месте, °С        +----------T-----------T--------+

¦                  ¦  Iа - Iб ¦ IIа - IIб ¦  III   ¦

+------------------+----------+-----------+--------+

¦       32,5       ¦     1    ¦     -     ¦   -    ¦

¦       32,0       ¦     2    ¦     -     ¦   -    ¦

¦       31,5       ¦    2,5   ¦     1     ¦   -    ¦

¦       31,0       ¦     3    ¦     2     ¦   -    ¦

¦       30,5       ¦     4    ¦    2,5    ¦   1    ¦

¦       30,0       ¦     5    ¦     3     ¦   2    ¦

¦       29,5       ¦    5,5   ¦     4     ¦  2,5   ¦

¦       29,0       ¦     6    ¦     5     ¦   3    ¦

¦       28,5       ¦     7    ¦    5,5    ¦   4    ¦

¦       28,0       ¦     8    ¦     6     ¦   5    ¦

¦       27,5       ¦     -    ¦     7     ¦  5,5   ¦

¦       27,0       ¦     -    ¦     8     ¦   6    ¦

¦       26,5       ¦     -    ¦     -     ¦   7    ¦

¦       26,0       ¦     -    ¦     -     ¦   8    ¦

L------------------+----------+-----------+---------

Таблица 2

Время пребывания на рабочих местах при температуре

воздуха ниже допустимых величин.

--------------T---------------------------------------¬

¦ Температура ¦  Время пребывания, не более, при      ¦

¦ воздуха     ¦  категориях работ, ч                  ¦

¦ на рабочем  +-------T-------T-------T-------T-------+

¦ месте, °С   ¦   Iа  ¦   Iб  ¦  IIа  ¦  IIб  ¦  III  ¦

+-------------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦      6      ¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦   1   ¦

¦      7      ¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦   2   ¦

¦      8      ¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦   1   ¦   3   ¦

¦      9      ¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦   2   ¦   4   ¦

¦     10      ¦   -   ¦   -   ¦   1   ¦   3   ¦   5   ¦

¦     11      ¦   -   ¦   -   ¦   2   ¦   4   ¦   6   ¦

¦     12      ¦   -   ¦   1   ¦   3   ¦   5   ¦   7   ¦

¦     13      ¦   1   ¦   2   ¦   4   ¦   6   ¦   8   ¦

¦     14      ¦   2   ¦   3   ¦   5   ¦   7   ¦   -   ¦

¦     15      ¦   3   ¦   4   ¦   6   ¦   8   ¦   -   ¦

¦     16      ¦   4   ¦   5   ¦   7   ¦   -   ¦   -   ¦

¦     17      ¦   5   ¦   6   ¦   8   ¦   -   ¦   -   ¦

¦     18      ¦   6   ¦   7   ¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦

¦     19      ¦   7   ¦   8   ¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦

¦     20      ¦   8   ¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦

L-------------+-------+-------+-------+-------+--------

Среднесменная температура  воздуха  (tв)  рассчитывается  по

формуле :

tв1*T1 + tв2*T2 +... + tвп*Tп

tв =------------------------------------

8

где tв1, tв2,... tвп - температура воздуха (°С) на соответс-

твующих участках рабочего места;

T1, T2, ... Tп - время (ч) выполнения работы на соответству-

ющих участках рабочего места;

8 - продолжительность рабочей смены (ч).

Остальные показатели микроклимата  (относительная  влажность

воздуха, скорость движения воздуха, температура поверхностей, ин-

тенсивность теплового облучения) на рабочих местах должны быть  в

пределах допустимых величин настоящих Санитарных правил.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

1. Руководство Р5.2.4 / 2.1.8.  Гигиеническая оценка и конт-

роль  физических  факторов производственной и окружающей среды (в

стадии утверждения).

2. Строительные нормы и правила.  СНиП2.01.01. "Строительная

климатология и геофизика".

3. Методические рекомендации "Оценка теплового состояния че-

ловека с целью обоснования гигиенических требований к микроклима-

ту  рабочих  мест и мерам профилактики охлаждения и перегревания"

№5168-90 от 05.03.90.  В сб.:  Гигиенические основы  профилактики

неблагоприятного  воздействия  производственного  микроклимата на

организм человека. В.43, М. 1991, с.192-211.

4. Руководство  Р2.2.013-94.  Гигиена  труда.  Гигиенические

критерии оценки условий труда по показателям вредности и опаснос-

ти факторов производственной среды,  тяжести и напряженности тру-

дового процесса. Госкомсанэлиднадзор России, М. 1994, 42С.

5. ГОСТ  12.1.005-88 "Общие санитарно-гигиенические требова-

ния к воздуху рабочей зоны".

6. Строительные нормы и правила.  СНиП2.04.95-91 "Отопление,

вентиляция и кондиционирование".